WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Budynek targowy, Koziegłowy

- Parametry budynku

  - powierzchnia wewnętrzna 737 m², w tym przestrzeń handlowa 576 m² i pomieszczenie śmietnika 33,15m²

  - powierzchnia zabudowy 749 m²

  - wysokość 6,44 m

  - ilość kondygnacji nadziemnych 1

  - ilość kondygnacji podziemnych 0

- Charakterystyka zagrożenia pożarowego

W strefie pożarowej materiałami palnymi będzie wyposażenie lokali handlowo – usługowych w budynku. Będą to materiały w postaci stałej. Poniżej podano charakterystykę pożarową ww. materiałów:

| Lp. | Substancja - materiał | charakterystyka |
| --- | --- | --- |
| 1. | drewno, drewnopochodne | – łatwo zapalne, – temperatura zapalenia: 300 – 400 oC, – ciepło spalania: 18,MJ/kg |
| 2. | papier, karton | – łatwo zapalny, – temperatura zapalenia: 230oC, w stanie rozluźnionym pali się intensywnie i szybko – ciepło spalania: 16 MJ/kg |
| 3. | folia polietylenowa (PE),) | – łatwo zapalna, o małej odporności na działanie ciepła, – polietylen pali się sam; żółty świecący, w środku niebieski płomień; po krótkim paleniu spadają krople stopionego materiału, przy czym płomień utrzymuje się na kroplach; – podczas palenia wydzielają duże ilości dymów i gazów toksycznych, podczas gaszenia wywiązuje się szaroniebieski dym o zapachu parafiny ciepło spalania: 42MJ/kg |
| 4. | polichlorek – wyroby plasty-fikowane (PCV) | palne, temperatura zapalenia: 400 – 500 oC, podczas palenia wydzielają duże ilości dymów i gazów toksycznych, ciepło spalania: 25MJ/kg |
| 5. | Polipropylen (PP) | ciało stałe w temp. 20 0C, palne, temperatura przetwórstwa 230 – 280 0C, ciepło spalania – 43 MJ/kg |
| 6. | ABS ( elementy sprzętu AG) | ciało stałe w temp. 20 0C, palne, temperatura zap. 390 0C. ciepło spalania; 36 MJ/kg |
| 7. | Poliamid | palny, własności samogasnące, temperatura mięknienia 190 , ciepło spalania 29 MJ/kg |
| 8. | Poliester | palny, pali się po zapaleniu bez obecności zewnętrznego źródła ciepła, temperatura topnienia 220 – 230 0 C, temperatura rozkładu ok. 300 0C, ciepło spalania 31 MJ/kg |
| 9. | Tworzywa sztuczne /polietylen, PCV/ | - palne, - temperatura zapalenia: 400 - 500 oC, podczas palenia wydzielają duże ilości dymów i gazów toksycznych. |
| 10. | Tkaniny bawełniane | - łatwe zapalne, temperatura zapalenia: 225 oC, |

- Kwalifikacja pożarowa

Budynek podzielony jest na pomieszczenia o powierzchni od…. do…..

Wejście do każdego pomieszczenia (boksu) z zewnątrz budynku, częściowo spod zadaszenia. w poszczególnych pomieszczeniach nie przewiduje się możliwości pobytu większej grup ludzi, tj. powyżej 50 osób. Uwzględniając jego funkcję i powierzchnie poszczególnych lokali i biura, kwalifikuje się go do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Wydzielony śmietnik kwalifikuje się do grupy PM. W budynku nie będą przechowywane i składowane materiały niebezpieczne pożarowo.

- Gęstość obciążenia ogniowego

. Gęstość obciążenia ogniowego w śmietniku jako odrębnej strefie pożarowej szacuje się na wartość Qd ≤ 4000 MJ/m². Gęstość obciążenia ogniowego dla pomieszczeń handlowych i biurowego nie oblicza się.

- Ocena zagrożenia wybuchem

W budynku nie przewiduje się pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych, kwalifikowanych do zagrożonych wybuchem.

- Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

6.1. Klasa odporności pożarowej

Budynek zaprojektowano w klasie „D” odporności pożarowej.

6.2. Klasa odporności ogniowej elementów budowlanych

Poszczególne elementy budowlane zaprojektowano odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej w następującej klasie odporności ogniowej:

| Element budowlany | klasa odporności ogniowej |
| --- | --- |
| główna konstrukcja nośna | R 30 |
| konstrukcja dachu | (-) |
| ściany zewnętrzne na powierzchni powyżej 65% | E 30 |
| ściany wewnętrzne śmietnika stanowiące oddzielenie przeciwpożarowe | REI 120 |
| ściany wewnętrzne (nie występują przy drodze ewakuacyjnej) | (-) |
| przekrycie dachu | (-) |
| ściany elewacyjne przy połączeniu ze ścianami oddzielenia przeciwpożarowego o szerokości 2 m wykonane z materiałów niepalnych ocieplone wełną mineralną | EI 60 |

6.3. Stopień rozprzestrzeniania ognia

Wszystkie elementy budowlane wymagają cechy nie rozprzestrzeniania ognia. W budynku nie przewiduje się wyrobów budowlanych i materiałów stanowiących elementy budowlane, wykonanych z materiałów palnych.?

- Strefy pożarowe i strefy dymowe

Budynek zaprojektowano z podziałem na dwie strefy pożarowe:

- SP 1 – pawilon handlowo – usługowy z wydzielonymi pomieszczeniami oraz pomieszczenie biura oraz pomieszczeniami sanitarno – higienicznymi i porządkowym

- SP 2 – śmietnik

- Usytuowanie budynku

Budynek zaprojektowano w odległości 8,0 m od granicy wschodniej, 13,15 m od granicy północnej oraz 14,5 m od najbliższego istniejącego budynku.

- Warunki ewakuacji

W budynku występują przejścia ewakuacyjne (brak dojść). Długość przejść nie przekracza 40 m. Szerokość drzwi z lokali, z biura, pomieszczeń sanitarno – higienicznych 0,9 m. Wysokość minimum 2,0 m.

- Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych

Kanały wentylacyjne wyłącznie z materiałów niepalnych. Instalacja elektryczna wg odrębnego projektu, dostosowana do środowiska, w którym będzie funkcjonować. Przejścia instalacyjne przez ściany wewnętrzne śmietnika zabezpieczyć przepustami o klasie odporności ogniowej EI 120. Lokalizacja głównego kurka gazu w odległości minimum 0,5 m od otworu drzwiowego i okiennego w pobliżu głównego wejścia.

- Dobór urządzeń przeciwpożarowych

Budynek wymaga wyposażenia w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Inne urządzenia przeciwpożarowe nie są wymagane.

- Wyposażenie w gaśnice

Każdy lokal handlowo – usługowy oraz pomieszczenie biurowe należy wyposażyć w gaśnicę proszkową ABC wg zasady :

- 2 kg środka gaśniczego na 100 m²

- gaśnice w pobliżu wyjścia

- dostęp do gaśnicy minimum 1 m

- Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych

Formalnie dojazd pożarowy do budynku nie jest wymagany

Zapotrzebowanie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 dm³/s.

Hydrant znajduje w południowej części przedmiotowej działki